## LIL Capacity Base
LIL Capacity Calculation
Test Year
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Lab West Utility (NC Peak) | 77 | 77 | 77 | 77.2 | 77.3 | 77.4 | 77.9 | 78 | 78.2 | 78.4 | 78.6 | 78.7 | 78.8 | 78.9 | 79.1 | 79.2 | 79.3 | 79.4 | 79.5 | 79.6 | 79.7 | 79.8 | 79.9
Lab West Utility (CP @ LIS Peak) | 73.843 | 73.843 | 73.843 | 74.0348 | 74.1307 | 74.2266 | 74.7061 | 74.802 | 74.9938 | 75.1856 | 75.3774 | 75.4733 | 75.5692 | 75.6651 | 75.8569 | 75.9528 | 76.0487 | 76.1446 | 76.2405 | 76.3364 | 76.4323 | 76.5282 | 76.6241
Lab West Industrial (NC Peak) | 295 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 277
Lab West Industrial (CP @ LIS Peak) | 280.25 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 263.15
Lab West Total (CP @ LIS Peak) | 354.093 | 374.993 | 374.993 | 375.1848 | 375.2807 | 375.3766 | 375.8561 | 375.952 | 376.1438 | 376.3356 | 376.5274 | 376.6233 | 376.7192 | 376.8151 | 377.0069 | 377.1028 | 377.1987 | 377.2946 | 377.3905 | 377.4864 | 377.5823 | 377.6782 | 339.7741
Lab West Loses | 23.0654 | 24.7737 | 24.7737 | 24.7894 | 24.7972 | 24.8051 | 24.8443 | 24.8521 | 24.8678 | 24.8835 | 24.8991 | 24.907 | 24.9148 | 24.9227 | 24.9383 | 24.9462 | 24.954 | 24.9619 | 24.9697 | 24.9775 | 24.9854 | 24.9932 | 21.8949
Lab West Total w/ Losses (CP @ LIS Peak) | 377.1584 | 399.7667 | 399.7667 | 399.9742 | 400.0779 | 400.1817 | 400.7004 | 400.8041 | 401.0116 | 401.2191 | 401.4265 | 401.5303 | 401.634 | 401.7378 | 401.9452 | 402.049 | 402.1527 | 402.2565 | 402.3602 | 402.4639 | 402.5677 | 402.6714 | 361.669
Lab East (NC Peak) | 83.6 | 83.6 | 79.1 | 79.4 | 79.7 | 80 | 80.4 | 80.9 | 81.8 | 82.5 | 83.2 | 83.8 | 84.4 | 85 | 85.7 | 86.2 | 86.7 | 87.3 | 87.8 | 88.4 | 88.8 | 89.3 | 89.8
Lab East (CP @ LIS Peak) | 74.404 | 74.404 | 70.399 | 70.666 | 70.933 | 71.2 | 71.556 | 72.001 | 72.802 | 73.425 | 74.048 | 74.582 | 75.116 | 75.65 | 76.273 | 76.718 | 77.163 | 77.697 | 78.142 | 78.676 | 79.032 | 79.477 | 79.922
Lab East Loses | 1.3802 | 1.3802 | 1.2234 | 1.2335 | 1.2437 | 1.254 | 1.2677 | 1.285 | 1.3163 | 1.341 | 1.3659 | 1.3874 | 1.4091 | 1.4309 | 1.4566 | 1.4751 | 1.4937 | 1.5162 | 1.535 | 1.5578 | 1.5731 | 1.5923 | 1.6116
Lab East Total w/ Losses (CP @ LIS Peak) | 75.7842 | 75.7842 | 71.6224 | 71.8995 | 72.1767 | 72.454 | 72.8237 | 73.286 | 74.1183 | 74.766 | 75.4139 | 75.9694 | 76.5251 | 77.0809 | 77.7296 | 78.1931 | 78.6567 | 79.2132 | 79.677 | 80.2338 | 80.6051 | 81.0693 | 81.5336
Total Labrador Load With Losses | 452.9426 | 475.5509 | 471.3891 | 471.8737 | 472.2547 | 472.6357 | 473.5241 | 474.0901 | 475.1299 | 475.9851 | 476.8404 | 477.4997 | 478.1591 | 478.8187 | 479.6748 | 480.2421 | 480.8094 | 481.4696 | 482.0372 | 482.6978 | 483.1728 | 483.7407 | 443.2027
Total labrador load (CP @ Provincial Peak) | 431.6543 | 453.2 | 449.2338 | 449.6957 | 450.0587 | 450.4218 | 451.2685 | 451.8079 | 452.7988 | 453.6138 | 454.4289 | 455.0572 | 455.6856 | 456.3142 | 457.1301 | 457.6707 | 458.2114 | 458.8406 | 459.3815 | 460.011 | 460.4637 | 461.0049 | 422.3721
Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generation Capacity | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9
Total Available @ CF | 125.2457 | 103.7 | 107.6662 | 107.2043 | 106.8413 | 106.4782 | 105.6315 | 105.0921 | 104.1012 | 103.2862 | 102.4711 | 101.8428 | 101.2144 | 100.5858 | 99.7699 | 99.2293 | 98.6886 | 98.0594 | 97.5185 | 96.889 | 96.4363 | 95.8951 | 134.5279
Losses to MF Bus | 0.66313 | 0.44234 | 0.4795 | 0.47509 | 0.47164 | 0.46821 | 0.46024 | 0.45521 | 0.44603 | 0.43856 | 0.43115 | 0.42549 | 0.41986 | 0.41427 | 0.40708 | 0.40235 | 0.39765 | 0.39221 | 0.38757 | 0.38221 | 0.37837 | 0.37382 | 0.77255
Capacity Available @ MF Bus | 124.5826 | 103.2576 | 107.1867 | 106.7292 | 106.3696 | 106.01 | 105.1713 | 104.6369 | 103.6551 | 102.8477 | 102.0399 | 101.4173 | 100.7945 | 100.1715 | 99.3628 | 98.827 | 98.291 | 97.6672 | 97.1309 | 96.5068 | 96.058 | 95.5213 | 133.7553
MF Capacity | 0 | 206 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6
MF Station Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Available @ MF Bus | 124.5826 | 309.2576 | 891.7867 | 891.3292 | 890.9696 | 890.61 | 889.7713 | 889.2369 | 888.2551 | 887.4477 | 886.6399 | 886.0173 | 885.3945 | 884.7715 | 883.9628 | 883.427 | 882.891 | 882.2672 | 881.7309 | 881.1068 | 880.658 | 880.1213 | 918.3553
Total Available @ MF Bus w/ LIL Limit | 124.5826 | 225 | 891.7867 | 891.3292 | 890.9696 | 890.61 | 889.7713 | 889.2369 | 888.2551 | 887.4477 | 886.6399 | 886.0173 | 885.3945 | 884.7715 | 883.9628 | 883.427 | 882.891 | 882.2672 | 881.7309 | 881.1068 | 880.658 | 880.1213 | 900
LIL Losses | 10.5895 | 19.125 | 63.2251 | 63.1633 | 63.1148 | 63.0663 | 62.9532 | 62.8812 | 62.749 | 62.6405 | 62.532 | 62.4484 | 62.3649 | 62.2814 | 62.1731 | 62.1014 | 62.0297 | 61.9464 | 61.8748 | 61.7915 | 61.7317 | 61.6602 | 64.34
Total Available @ SP | 110 | 205.875 | 828.5616 | 828.1659 | 827.8549 | 827.5437 | 826.8181 | 826.3557 | 825.5061 | 824.8072 | 824.108 | 823.5689 | 823.0296 | 822.4901 | 821.7897 | 821.3256 | 820.8612 | 820.3208 | 819.8561 | 819.3153 | 818.9263 | 818.4611 | 835.66
LIL A | 0 | 0 | 414.2808 | 414.083 | 413.9274 | 413.7719 | 413.4091 | 413.1779 | 412.7531 | 412.4036 | 412.054 | 411.7845 | 411.5148 | 411.2451 | 410.8949 | 410.6628 | 410.4306 | 410.1604 | 409.9281 | 409.6577 | 409.4631 | 409.2306 | 417.83
LIL B | 0 | 0 | 414.2808 | 414.083 | 413.9274 | 413.7719 | 413.4091 | 413.1779 | 412.7531 | 412.4036 | 412.054 | 411.7845 | 411.5148 | 411.2451 | 410.8949 | 410.6628 | 410.4306 | 410.1604 | 409.9281 | 409.6577 | 409.4631 | 409.2306 | 417.83
Loss Equations
| Loss Base | Loss Incr | Loss Incr2
CF -> Lab East | 0 | -0.003228 | 0.0002927
CF -> Lab West | -5.8782 | 0.08174 | 0
CF Load -> MF | 0.0291 | -0.0012 | 5e-05
Labrador Island Link | 3.19 | -0.0076 | 0.00016 | *Including Converter Station Losses
Coincidence @ Labrador Peak
Lab West Utility | 95.9%
Lab West Industrial | 95%
Lab East | 89%
LIS Coincidence @ NLIS Peak | 95.3%

## LIL Capacity High Labrador
LIL Capacity Calculation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
Lab West Utility (NC Peak) | 77 | 77 | 77 | 77.2 | 77.3 | 77.4 | 77.9 | 78 | 78.2 | 78.4 | 78.6 | 78.7 | 78.8 | 78.9 | 79.1 | 79.2 | 79.3 | 79.4 | 79.5 | 79.6 | 79.7 | 79.8 | 79.9
Lab West Utility (CP @ LIS Peak) | 73.843 | 73.843 | 73.843 | 74.0348 | 74.1307 | 74.2266 | 74.7061 | 74.802 | 74.9938 | 75.1856 | 75.3774 | 75.4733 | 75.5692 | 75.6651 | 75.8569 | 75.9528 | 76.0487 | 76.1446 | 76.2405 | 76.3364 | 76.4323 | 76.5282 | 76.6241
Lab West Industrial (NC Peak) | 295 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 277
Lab West Industrial (CP @ LIS Peak) | 280.25 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 301.15 | 263.15
Lab West Total (CP @ LIS Peak) | 354.093 | 374.993 | 374.993 | 375.1848 | 375.2807 | 375.3766 | 375.8561 | 375.952 | 376.1438 | 376.3356 | 376.5274 | 376.6233 | 376.7192 | 376.8151 | 377.0069 | 377.1028 | 377.1987 | 377.2946 | 377.3905 | 377.4864 | 377.5823 | 377.6782 | 339.7741
Lab West Loses | 23.0654 | 24.7737 | 24.7737 | 24.7894 | 24.7972 | 24.8051 | 24.8443 | 24.8521 | 24.8678 | 24.8835 | 24.8991 | 24.907 | 24.9148 | 24.9227 | 24.9383 | 24.9462 | 24.954 | 24.9619 | 24.9697 | 24.9775 | 24.9854 | 24.9932 | 21.8949
Lab West Total w/ Losses (CP @ LIS Peak) | 377.1584 | 399.7667 | 399.7667 | 399.9742 | 400.0779 | 400.1817 | 400.7004 | 400.8041 | 401.0116 | 401.2191 | 401.4265 | 401.5303 | 401.634 | 401.7378 | 401.9452 | 402.049 | 402.1527 | 402.2565 | 402.3602 | 402.4639 | 402.5677 | 402.6714 | 361.669
Lab East Utility (NC Peak) | 83.6 | 83.6 | 79.1 | 79.4 | 79.7 | 80 | 80.4 | 80.9 | 81.8 | 82.5 | 83.2 | 83.8 | 84.4 | 85 | 85.7 | 86.2 | 86.7 | 87.3 | 87.8 | 88.4 | 88.8 | 89.3 | 89.8
DND Boiler | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Lab East (NC Peak) | 83.6 | 83.6 | 94.1 | 94.4 | 94.7 | 95 | 95.4 | 95.9 | 96.8 | 97.5 | 98.2 | 98.8 | 99.4 | 100 | 100.7 | 101.2 | 101.7 | 102.3 | 102.8 | 103.4 | 103.8 | 104.3 | 104.8
Lab East (CP @ LIS Peak) | 74.404 | 74.404 | 83.749 | 84.016 | 84.283 | 84.55 | 84.906 | 85.351 | 86.152 | 86.775 | 87.398 | 87.932 | 88.466 | 89 | 89.623 | 90.068 | 90.513 | 91.047 | 91.492 | 92.026 | 92.382 | 92.827 | 93.272
Lab East Loses | 1.3802 | 1.3802 | 1.7826 | 1.7949 | 1.8072 | 1.8195 | 1.836 | 1.8567 | 1.8944 | 1.9239 | 1.9536 | 1.9793 | 2.0052 | 2.0312 | 2.0617 | 2.0837 | 2.1058 | 2.1325 | 2.1548 | 2.1818 | 2.1998 | 2.2225 | 2.2453
Lab East Total w/ Losses (CP @ LIS Peak) | 75.7842 | 75.7842 | 85.5316 | 85.8109 | 86.0902 | 86.3695 | 86.742 | 87.2077 | 88.0464 | 88.6989 | 89.3516 | 89.9113 | 90.4712 | 91.0312 | 91.6847 | 92.1517 | 92.6188 | 93.1795 | 93.6468 | 94.2078 | 94.5818 | 95.0495 | 95.5173
Total Labrador Load With Losses | 452.9426 | 475.5509 | 485.2984 | 485.7851 | 486.1681 | 486.5512 | 487.4424 | 488.0119 | 489.058 | 489.918 | 490.7782 | 491.4416 | 492.1052 | 492.769 | 493.63 | 494.2007 | 494.7715 | 495.4359 | 496.007 | 496.6717 | 497.1495 | 497.7209 | 457.1863
Total labrador load (CP @ Provincial Peak) | 431.6543 | 453.2 | 462.4893 | 462.9532 | 463.3182 | 463.6833 | 464.5326 | 465.0753 | 466.0722 | 466.8918 | 467.7116 | 468.3439 | 468.9763 | 469.6088 | 470.4294 | 470.9733 | 471.5173 | 472.1504 | 472.6947 | 473.3281 | 473.7835 | 474.328 | 435.6986
Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generation Capacity | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9 | 556.9
Total Available @ CF | 125.2457 | 103.7 | 94.4107 | 93.9468 | 93.5818 | 93.2167 | 92.3674 | 91.8247 | 90.8278 | 90.0082 | 89.1884 | 88.5561 | 87.9237 | 87.2912 | 86.4706 | 85.9267 | 85.3827 | 84.7496 | 84.2053 | 83.5719 | 83.1165 | 82.572 | 121.2014
Losses to MF Bus | 0.66313 | 0.44234 | 0.36148 | 0.35766 | 0.35468 | 0.35171 | 0.34485 | 0.3405 | 0.33259 | 0.32616 | 0.3198 | 0.31494 | 0.31012 | 0.30534 | 0.29919 | 0.29516 | 0.29115 | 0.28653 | 0.28258 | 0.27803 | 0.27478 | 0.27092 | 0.61815
Capacity Available @ MF Bus | 124.5826 | 103.2576 | 94.0492 | 93.5892 | 93.2271 | 92.865 | 92.0226 | 91.4842 | 90.4952 | 89.682 | 88.8686 | 88.2412 | 87.6136 | 86.9859 | 86.1714 | 85.6316 | 85.0916 | 84.463 | 83.9228 | 83.2939 | 82.8418 | 82.301 | 120.5833
MF Capacity | 0 | 206 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6 | 784.6
MF Station Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Available @ MF Bus | 124.5826 | 309.2576 | 878.6492 | 878.1892 | 877.8271 | 877.465 | 876.6226 | 876.0842 | 875.0952 | 874.282 | 873.4686 | 872.8412 | 872.2136 | 871.5859 | 870.7714 | 870.2316 | 869.6916 | 869.063 | 868.5228 | 867.8939 | 867.4418 | 866.901 | 905.1833
Total Available @ MF Bus w/ LIL Limit | 124.5826 | 225 | 878.6492 | 878.1892 | 877.8271 | 877.465 | 876.6226 | 876.0842 | 875.0952 | 874.282 | 873.4686 | 872.8412 | 872.2136 | 871.5859 | 870.7714 | 870.2316 | 869.6916 | 869.063 | 868.5228 | 867.8939 | 867.4418 | 866.901 | 900
LIL Losses | 10.5895 | 19.125 | 61.4642 | 61.4031 | 61.3549 | 61.3069 | 61.195 | 61.1236 | 60.9926 | 60.885 | 60.7774 | 60.6945 | 60.6117 | 60.5289 | 60.4216 | 60.3505 | 60.2794 | 60.1968 | 60.1258 | 60.0432 | 59.9839 | 59.9129 | 64.34
Total Available @ SP | 110 | 205.875 | 817.185 | 816.7861 | 816.4722 | 816.1582 | 815.4275 | 814.9606 | 814.1026 | 813.397 | 812.6912 | 812.1467 | 811.6019 | 811.057 | 810.3499 | 809.8811 | 809.4122 | 808.8663 | 808.397 | 807.8507 | 807.4579 | 806.9881 | 835.66
LIL A | 0 | 0 | 408.5925 | 408.393 | 408.2361 | 408.0791 | 407.7138 | 407.4803 | 407.0513 | 406.6985 | 406.3456 | 406.0733 | 405.801 | 405.5285 | 405.1749 | 404.9405 | 404.7061 | 404.4331 | 404.1985 | 403.9253 | 403.7289 | 403.494 | 417.83
LIL B | 0 | 0 | 408.5925 | 408.393 | 408.2361 | 408.0791 | 407.7138 | 407.4803 | 407.0513 | 406.6985 | 406.3456 | 406.0733 | 405.801 | 405.5285 | 405.1749 | 404.9405 | 404.7061 | 404.4331 | 404.1985 | 403.9253 | 403.7289 | 403.494 | 417.83
Loss Equations
| Loss Base | Loss Incr | Loss Incr2
CF -> Lab East | 0 | -0.003228 | 0.0002927
CF -> Lab West | -5.8782 | 0.08174 | 0
CF Load -> MF | 0.0291 | -0.0012 | 5e-05
Labrador Island Link | 3.19 | -0.0076 | 0.00016 | *Including Converter Station Losses
Coincidence @ Labrador Peak
Lab West Utility | 95.9%
Lab West Industrial | 95%
Lab East | 89%
LIS Coincidence @ NLIS Peak | 95.3%